.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК
МОДЕЛЬ SK-EMB-N23xM

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Электромеханический соленоидный замок JT-BL300MLT предназначен для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей.

Характеристики

Тип замка: 	SK-EMB-N235M — Нормально открытый (открыт без питания);

SK-EMB-N236M — Нормально закрытый (закрыт без питания);

Монтаж: 				Накладной

Напряжение питания:			DC12В ~ DC24В

Потребляемый ток (DC12В):		1А — при активации;

110мА±10% (НО типа) / 150мА±10% (НЗ типа) — режим удержания (удержание замка в заблокированном / разблокированном состоянии для НО /НЗ типа замка соответственно);

Задержка времени закрытия:		0/3/6 секунд;

Датчик положения двери:		Выход НО типа;

Ригель:				Нержавеющая сталь 304, диаметр 13 мм, выход на 15 мм;

Сила удержания:			1000кг;

Установите размер:			145 мм (Д) x 25 мм (Ш) х 38 мм (В);

Размер ответной планки:		145 мм (Д) x 25 мм (Ш) x 27 мм (В);

Рабочая температура:			- 30°C ~ + 50°C;

Комплект поставки

- Замок: 1 шт.

- Ответная часть: 1 шт.

- Комплект крепежа: 1 шт

- Руководство пользователя: 1 шт.

Особенности

- Цельнометаллический механизм. Безотказная эксплуатация в широком температурном диапазоне от - 30°C до + 50°C.

- Латунная втулка. Латунная втулка более прочная и износостойкая по сравнению с пластиковой.

- Долгий срок службы. Наработка на отказ более чем 500 000 циклов.

- Напряжение питания 12 В / 24 В DC. Замок легко интегрировать в существующую систему СКУД.

- Установка времени задержки закрытия замка (0/3/6 секунд) позволяет гибко настроить замок под конкретную дверь/доводчик.

- Функция автоматической блокировки. Замок автоматически закроется через 6 сек, если не открыть дверь после разблокировки.

- Ригель из нержавеющей стали марки SUS304. Высокая устойчивость к перепиливанию и защита от коррозии.

- Антимагнитная защита. Замок не откроется, если убрать магнитную пластину спустя 10 секунд после блокировки замка.

- Защита от взлома. Когда ригель замка полностью выдвинут, то его нельзя утопить с помощью внешнего давления.

- Фотосенсор положения ригеля. Фото сенсор увеличивает срок службы замка и защищает замок и дверь от повреждения. Если что-то мешает полностью выдвинуть ригель, то замок автоматически его уберет и попытается закрыться снова. Ригель останется убранным, если в течение 10 минут замок не сможет закрыться.

- Защита от переполюсовки питания.

- Энергосберегающая конструкция. В замке применятся соленоидная катушка из чистой меди и специальный алгоритм управления замком. Замок потребляет до 1 А при активации и не более 0,15 А при удержании ригеля в выдвинутом / убранном положении (замок НО / НЗ типа соответственно). Такая конструкция продлевает срок службы замка.

- Встроенный датчик положения двери. Нет необходимости устанавливать отдельный геркон, для мониторинга положения створки двери в системе контроля доступа можно использовать соответствующий выход датчика замка.

- Установка на двери любого типа (открывающиеся внутрь/наружу, маятниковые).

- Светодиодный индикатор состояния замка: красный – есть питание; синий – замок в режиме удержания;

Назначение и цвета проводов:

Красный	Питание «+»;

Черный	Питание «-»;

Желтый	Сигнал открытия (для открытия замка замкнуть на «-» питания);

Белый	ОБЩ выход датчика состояния двери;

Синий	НО выход датчика состояния двери;

Инструкция по установке

- Поместите замок (ответную планку) к двери (дверной раме)

- Закрепите замок и ответную планку

- Подключите провода

- Проверьте правильность работы

Пример установки:

Размеры в мм:

Замок

00

25

,

2

6

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

132,00

145,00

Ответная планка

Аксессуары

Кнопки		Гибкие переходы		Считыватели		Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте skudo.pro.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель __________________________________________________________________________________________

Заводской номер_____________________________, дата выпуска ____________________________________

Продавец________________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _________________ 20_____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация_________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____ г. м.п.

Служебные отметки

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________